進入設定程序調整說明：【五大設定功能】     【第二頁】

按         3秒

# Text boxes

沖洗符號：沖洗時水滴開始滴水動作。

故障訊息：

L-1：馬達出口壓力不足（停機）

L-2：沖洗壓力過高（警告）

L-3：儲水桶氣囊壓力過低（警告）

L-4：製水時間超過設定值（停機）

TDS：超過設定值 （警告）

Lo：低壓不足 【警告】

控制接線方法：

黑色：AC電源          綠色：高壓開關

棕色：馬達變壓器       藍色：馬達出口高壓開關

紅色：進水電磁閥       紫色：儲水桶氣嚷低壓開關

橙色：沖洗電磁閥       3Pin：插 	TDS sensor

黃色：進水壓力開關

低壓符號：反黑表示通電，反白表示無通電。

高壓符號：反黑表示通電，反白表示無通電。

水     質

製水

沖洗

滿水

源水

設定

強沖/調整

# Mico-Computer Controller

製水符號：製水時開始運轉。

數字顯示視窗

＝RO(小)液晶控制盒操作說明書＝

A、開機後視窗符號（ICON）測試3秒鐘，等待10秒鐘低壓成立（LOW CLOSE）開始沖洗1分鐘，沖洗結束假如低壓不成立等待中而顯示”Lo”閃爍，成立開始製水，等儲水桶滿水高壓開（HIGH OPEN）又沖洗30秒停機。

B、當儲水桶高壓通（HIGH CLOSE）又開始沖洗15秒，後開始製水等儲水桶滿水，高壓開（HIGH OPEN）沖洗30秒停機，依序循環。

C、製水時偵測低壓，10秒鐘低壓無法建立製水失敗，顯示Lo而嗶10聲。

D、沖洗起始低壓保護、沖洗中低壓無保護。

【第一頁】

0 0 0

設定

# 000

按

TDS可從000PPM~100PPM調整設定

製水時間設定可從H00~H99小時調整，H00表示無作用。

無限沖洗，可作RO膜管清洗

等嗶聲10次開始無限時間沖洗當電源關閉重新打開恢復正常。常。

滿水待機設定沖洗時間可從F00~F12小時調整，F00表示無作用。

＋

設定

強沖/調整

5.

放開

電源送電

強沖/調整

＋

設定

按

滿水待機設定沖洗時間設定

製水馬達出口壓力設定

# F12

～

# F01

強沖/調整

按

# F00

電源關閉

4.

3.

2.

1.

水質設定

製水時間設定

設定

製水馬達出口壓力可從P-0 ~ P-1調整 【P-0無設定 P-1有設定】

# P-1

～

# P-0

強沖/調整

按

# P-0

設定

# H99

～

# H00

強沖/調整

按

# H00

設定

PPM

強沖/調整

～

100

PPM

設定

000

PPM